ВТОРИЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Вторичные пневматические приборы предназначены для контроля и записи различных технологических параметров, величины которых преобразованы в стандартный диапазон  измерения  пневматического сигнала.

Питание приборов  осуществляется  сжатым очищенным  и осушенным воздухом давлением 1.4  0.14 кгс/см2.

Действие измерительных систем вторичных пневматических приборов основано на компенсационном принципе измерения, при котором усилие на приемном элементе, возникающее от входного давления (Pвх), уравновешивается усилием, развиваемым элементом обратной связи.

Самопишущие пневматические приборы снабжены электрическим (последняя буква в обозначении модификации прибора  Э) или пневматическим (то же, буква П) приводом диаграммной ленты.

Основные характеристики вторичных пневматических  приборов.

| Тип прибора | Дополнительные устройства |  |  | Количество контролируемых параметров |  |  |  | Основная погрешность, % | Способ контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показывающий | Самопишущий |
|  | Станция управления | Блок сигнализации | Задатчик | 1 | 2 | 3 | 4, 6, 8, 16 |  |  |  |
| ПВ3.2 | + |  | + |  |  | + |  | 1.0 | + |  |
| ПВ2.2 |  | + |  | + |  |  |  | 1.0 | + |  |
| ПВ4.4Э |  |  |  |  |  | + |  | 1.0 |  | + |
| ПВ10.1Э | + |  | + |  |  | + |  | 1.0 |  | + |
| ПВ10.2Э | + |  | + |  |  |  | + | 1.0 |  | + |
| ПВ4.2Э |  |  |  | + |  |  |  | 1.0 |  | + |
| ПВ4.3Э |  |  |  |  | + |  |  | 1.0 |  | + |
| ППВ1.1 |  |  |  | + |  |  |  | 1.0 | + |  |
| ПКР1 |  |  |  | + |  |  |  | 0.5 1.0 | + | + |
| ПКР2 |  |  |  |  | + |  |  | 0.5 1.0 | + | + |
| ПК1.3 |  |  |  |  |  | + |  | 0.5 1.0 | + | + |
| ПВ1.3 |  |  |  | + |  |  |  | 0.5 | + | + |
| РПВ4.2Э |  |  |  | + |  |  |  | 1.0 |  | + |
| РПВ4.3Э |  |  |  |  | + |  |  | 1.0 |  | + |

В приборах типа ПВ (рис.1) измеряемое давление Рвх от первичного преобразователя поступает на приемный элемент  сильфон 5. Сжатый  воздух от источника питания  через постоянный дроссель 3 поступает в линию, соединяющую сопло 7 с силовым элементом 11. При измерении Рвх  сильфон перемещает рычаг 4, что вызывает изменение зазора между соплом 7 и заслонкой 8, находящейся на конце рычага 4. Это приводит к изменению давления в линии сопла, а следовательно,  в силовом элементе 11. При этом перемещаются сферическая упругая мембрана силового элемента и упирающийся в нее рычаг 10. Последний посредством лавсановой нити 2 и пружины  обратной связи с рычагом 4. Пружина 9 растягивается и создает усилие, действующее обратно усилию, образованному на силовом элементе 11.

Рис.1

Таким образом, усилие, созданное Рвх на приемном сильфоне 5, уравновешивается усилием в линии обратной связи. Перемещение рычага 10 силового элемента передается указателю1 и перу. Начальное положение стрелки при Рвх = (0,2 кгс, см2) устанавливается вращение винта 12 корректора нуля под шкалой (изменением положения направляющего ролика). Корректировка диапазона измерения прибора при Рвх= (1 кгс,см2) осуществляется изменением числа рабочих витков пружины обратной связи (осторожным  вращением фиксатора  скобы). Грубая настройка нуля осуществляется винтом на приемном сильфоне.

Приборы типов ПВ3.2,  ПВ10, применяемые в схемах автоматического регулирования, помимо измерительных устройств имеют станцию управления, состоящую из ручного задатчика ЗД и переключателя П (рис. 2). Узел задатчика VI предназначен для установки задания (контрольной точки) при автоматическом регулировании и изменения положения клапана исполнительного механизма при ручном управлении.

Переключатель П состоит из пяти кнопок и предназначен для плавного перевода  систем автоматизации технологических процессов в различные режимы, ручного управления с помощью задатчика  прибора, непосредственно подключенного к исполнительному механизму, автоматического регулирования, при  котором исполнительным механизмом управляет регулятор, автоматического программного регулирования, при котором задание регулятору поступает от специального прибора программного задатчика.

Кнопками «Р» , «А», «АП», выбирают соответственно ручной,  автоматический и  автоматический программный режимы управления, кнопками «Откл.» И «Вкл.» Управляют включением регулятора (работает в режимах «А» и «АП», в остальных режимах должен быть отключен).

Рис. 2

При ведении  технологического процесса переход из одного режима управления в другой осуществляется переключением кнопок станции в следующей последовательности:

- ручное управление  нажимают кнопки «Р» и «Откл», при этом  отключаются клапаны I и II, сигнал от задатчика  VI через усилитель VII и клапан I переходит к штуцерам 7 пневматического разъема и прибора, к штуцеру 1  на регулятор и шкалу клапана исполнительного механизма, регулируемая переменная подводится к штуцеру 21 прибора  и к штуцеру 2 на регулятор;

- промежуточное положение при переходе с ручного управления на автоматическое  регулирование   нажимают кнопку «А», клапан I закрывается и отключает задатчик от исполнительного механизма, через клапан II давления от задатчика через штуцер разъема 5 поступает на шкалу  задания прибора и в регулятор, при отключенном регуляторе (кнопка «Откл» нажата)  устанавливают задание равным переменной;

- автоматическое регулирование   нажимают кнопку «Вкл» при этом выключающее реле регулятора (штуцер 3) через клапан IV соединяется с атмосферой, выход регулятора (штуцер 1) с исполнительным механизмом (штуцер 7) и его шкалой на приборе, задание от ручного задатчика поступает на регулятор и шкалу задания прибора;

- промежуточное положение  при переходе с автоматического на автоматическое программное регулирование   нажимают кнопку  «Откл» (кнопка «А»  включена),  в выключающее реле (штуцер 3) поступает питание из клапана V на шкалу «Задание» и в регулятор идет сигнал от задатчика VI. Затем нажимают кнопку «АП» и,  когда давление программного задатчика VI  в момент его отключения, включают регулятор кнопкой «Вкл»;

- автоматическое программное регулирование  нажимают кнопки «АП» и «Вкл»,  сигнал от программного задатчика через клапан III поступает в регулятор и на шкалу прибора,  ручной задатчик отключается от регулятора и шкалы прибора (клапан II закрыт), регулятор управляет исполнительным механизмом по программе;

- промежуточное положение при переходе  с автоматического программного на автоматическое регулирование  нажимают кнопку «Откл», затем  кнопку «А» и ручным задатчиком устанавливают давление, равное давлению на программном задатчике в момент его отключения, затем нажимают кнопку «Вкл»;

- промежуточное положение при переходе с автоматического в ручной режим управления  нажимают кнопку «Откл», кнопку «А» выключают, по шкале «Задание» ручным задатчиком устанавливают давление, равное давлению  на шкале клапана исполнительного механизма, после чего нажимают кнопку «Р» и переходят на ручное управление.

Приборы ПВ2.2 (рис.3) снабжены блоком сигнализации выхода параметра из рабочего диапазона. Предельные значения рабочего диапазона устанавливают с помощью двух сигнальных указателей, расположенных на шкале прибора. Измерительная схема прибора ПВ2.2.Когда указатель переменной находится внутри рабочего диапазона между стрелками 4 и 5 сопел 1 и 2, С21 и С211 закрыты, сигнал на выход не поступает (Р вых = 0). При повышении параметром значение верхней границы рабочего диапазона зазор между соплом и заслонкой увеличивается, камера А11 сообщается с атмосферой, через открытое сопло С211 на выход реле проходит сигнал 1, приводящий в действие какоелибо сигнальное устройство (Рсиг(11)=1). Как только параметр достигнет значение нижней границы рабочего диапазона, сопла С11 и С2 закроются, камера А1 сообщится с атмосферой и через открытое сопло С21 на выходе снова появится сигнал 1 (Рсиг(12)=1).

Рис. 3

Принципиальная схема прибора типа РПВ с одним механизмом приведена на рис. 4. Входной сигнал в виде сжатого воздуха поступает в сильфон 3. Усилие, развиваемое сильфоном 3, передается на рычаг 1, который, поворачиваясь вокруг упругой опоры 2, перекрывает шариковое сопло 6 пропорционально величине входного сигнала. Изменение входного сигнала вызывает изменение зазора между соплом 6 и рычагом 1, что приводит к изменению давления в линии сопла, а следовательно, и в полости цилиндра 4 пневматического сервомеханизма. Изменение давления в цилиндре 4 вызывает перемещение поршня 10, уплотненного манжетной мембраной 9. Поступательное движение поршня10 с помощью ленточной передачи преобразуется во вращательное движение выходного вала 8, на котором жестко закреплен шкив 11, приводящий в движение посредством тросика каретку с пером и стрелкой. Поршень 10 сервомеханизма будет перемещаться, поворачивая выходной вал 8,  тем самым

Рис. 4

меняя натяжение пружины обратной связи 5 до тех пор, пока создаваемый натяжением пружины момент не уравновесит момент, созданный сильфоном 3. Новому состоянию равновесия соответствует новое положение стрелки прибора.

В приборах модификации «КП» и «КЭ» при изменении входного сигнала, поступающего в измерительный механизм, выходной вал 8 поворачивается на угол пропорциональный корню квадратному из величины этого изменения.

Извлечение корня квадратного осуществляется профильным кулачком 7, выполненным по параболическому закону и воздействующим на пружину обратной связи 5.